WHX-300B无线高压核相仪应用及技术特点

一、概述

WHX-300B无线高压核相仪，应用于电力线路、变电所的相位校验和相序校验，具有核相、测相序、验电等功能具备很强的抗干扰性，符合（EMC）标准要求，适应各种电磁场干扰场合。将被测高电压相位信号由采集器取出，经过处理后直接发射出去。由核相仪接收并进行相位比较，对核相后的结果定性。因本产品是无线传输，真正达到安全可靠、快速准确，适应各种核相场合。

二、安全事项

1、现场测试时，操作人员应按电力部门高压测试安全距离标准进行操作。

2、所测试绝缘杆电压等级为≤330KV。

三、设备清单

①铝合金包装箱一个

②主机一台

③校验插头线

④电源充电器一只

⑤绝缘杆两根

⑥X，Y采集器各一只

⑦1.5V电池10节

⑧说明书一本

⑨保修卡一份

⑩合格证一份

四、技术特性

1、屏幕显示内容：无线高压核相仪，不同相、同相、频率、X、Y、、、。

2、电源：主机采用可充电电源，X和Y采集器5节AG13电池。

3、自动关机：开机后8分钟左右主机自动关机

4、接触被测强电场时，仪器会自动报警。

五、技术指标

①准确度：同相误差≤10°，不同相误差≤15°

②采样速率3次/秒

③X和Y采集器电源电压为7.5V±1.5V

④X和Y采集器工作电流≤4mA

⑤主机和X、Y采集器的视距传输距离为X、Y≥25m

⑥工作环境：-35°┉+50°湿度：≤95%RH

⑦储存环境：-40°┉+55°湿度：≤95%RH

⑧本产品所测电压等级为0.38KV┉500KV

六、使用方法

1、主机检测

（1）系统自校：

把产品附带的测试线插头插入交流220V电源中，另一端的两个信号测试夹分别夹在采集头X和Y的采集头处。主机显示屏应显示X、Y同相，如X、Y均不显示，应将220V插头调换即可。

（2）现场校验

现场核相时，先将两棒放到同一相上自校。

关键词：高压核相仪，高压核相仪，高压核相仪

七、现场核相说明：

①先将X和Y采集器分别挂到同一高压线路上，主机显示屏应显示X、Y同相。

②在高压线核相时应分别将X和Y采集器按以下方法排列进行核相：AA′同相000°左右，AB′不同相120°左右，BB′同相000°左右，BC′不同相120°左右，CC′同相000°左右。

③如果要得到数值，应将其中一采集器放到高压线一采集点上不动，再将另一采集器围绕高压线另一采集点前后左右移动，以找出zui的相位角度。

④在核相时，如AA′、AB′、BB′.BC′、CC′的测试数据均为显示不同相，这是由于所测的两组供电线路接线组别不同，可能会出现30或60°的相位差。下面介绍出现这种情况时的测量标准（以30°相位差为例）：测试方法与①和②相同，所测结果以应为：AA'不同相30°、AB'不同相120°,BB'不同相30°,BC'不同相120°、CC'不同相30°（注：120°和240°只表示正相序或逆相序）

⑤在测量≥10KV时，X和Y可直接同时放在导线或绝缘皮上进行核相

⑥在≥66KV核相时，X和Y采集器可以采取接触或非接触方法核相。（如测量110KV和220KV时，将X和Y采集头放在高压电线下方300mm至1000mm处。测量500KV时，将X和Y采集头放在高压电线下方1000mm-2000mm处，测量左右允许偏差300mm）

⑦测相序:假设某条线为A相，将X放在A相上，Y放在另一相上，如显示120°则说明是顺相序，该相应为“B”，如显示240°则是逆相序，该相应为“C”。

⑧验电:将其中一个采集器挂在高压电线上，如主机屏幕显示相应采集器的符号，则说明该高压线有电。相反，如主机屏幕不显示该采集器的符号，则说明该高压线无电。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流高压发生器，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!