YD-ZGF系列直流高压发生器产品特点

体积更小、重量更轻、更美观、更可靠、操作更简便、功能齐全，是电力系统21世纪的换代产品。

采用*工艺技术制造。脉冲串逻辑阵列调制，采用大功率IGBT器件，相位模糊控制，从而使输出稳定度更高，纹波更小，频率高达100kHz。

按免维修设计，主要部件均采用德、美、日进口器件，经久耐用，不怕连续对地直接短路放电。

YD-ZGF系列直流高压发生器精度高、测量准确，输出电压调节采用单个多圈电位器，升压过程平稳，调节精度高，并有粗调、微调功能。仪器具有高低压端测量泄漏电流，高压端采用球形屏蔽数字表显示、不怕放电冲击。抗干扰性能好，适合现场使用。

控制箱上电压表直接显示加在负载试品上的电压值，使用时无需外加分压器及限流电阻，接线简单，操作方便。

具有75%的功能，做氧化锌避雷器测量带来*的方便。本仪器控制箱上有75%的电压开关功能，当电流升到1000uA时、就打开75%的按钮、 这时电压表、电流表所显示的值就是75%的数据，做完后应立即将升压旋钮回到零位上，并且将微调电压旋钮回到零位上。并应立即将75%的铵钮开关打到正常 的位置上，再做其它试验。

产品成套性:

1、高压倍压体主机（配铝合金箱）一台；

2、控制箱一台；

3、电源线一根；

4、高频输出七芯电缆一根；

5、产品出厂试验报告一份；

6、输出线一根；

7、产品使用说明书一份；

8、产品合格证、保修卡一份；

9、保险管4只。

10、高压屏蔽数显微安表一只。

产品规格及技术指标:

| 型号 项目 | 60/2 | 60/10 | 120/2 | 120/5 | 200/2 | 200/5 | 300/2 | 其 它 等 级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出额定电压电流 | 60kV/2mA | 60kV/10mA | 120kV/2mA | 120kV/5mA | 200kV/2mA | 200kV/5mA | 300kV/2mA | 600～800kV电压等级的直流发生器定做 |
| 控 制 箱 重 量 | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg |  |
| 倍 压 体 尺寸重量 | Φ120×300mm 4.1kg | Φ148×360mm 4.5kg | Φ120×450mm 5.5kg | Φ148×500mm 6.2kg | Φ148×730mm 11kg | Φ148×760mm 11.5kg | Φ180×1100mm 20kg |  |
| 工作电源 | 50Hz；220V±10% |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量误差 | 数字电压表：1%（满度）±1个字；数字电流表：1%（满度）±1个字 |  |  |  |  |  |  |  |
| 稳 定 度 | 随机波动，电源变化±10%时，≤0.5% |  |  |  |  |  |  |  |
| 纹波系数 | ≤0.5%（满度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作方式 | 间断使用，额定负载60min |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作环境 | 环境温度：-15℃～50℃；温度25℃时，相对湿度：＜90%（无凝露）；海拔高度：＜2500m |  |  |  |  |  |  |  |

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流耐电压测试仪，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!