高压拉闸杆产品应用特点

高压拉闸杆（又称绝缘操作棒、绝缘杆、高压操作杆,谷名多用令克棒） 按电压等级可分为10KV绝缘操作杆35KV绝缘操作杆110KV绝缘操作杆220KV绝缘操作杆330KV绝缘操作杆500KV绝缘操作杆

一、高压拉闸杆的特点

是用于短时间对带电设备进行操作的绝缘工具，如接通或断开高压隔离开关、跌落熔丝具等。

1、接口式绝缘操作村是比较常用的一种绝缘杆。分节处采用螺旋接口，zui长可做到10米，可分节装袋携带方便。

2、伸缩式高压令克棒3节伸缩设计，一般zui长做到6米，重量轻，体积小，易携带，使用方便，可根据使用空间伸缩定位到任意长度，有效地克服了接口式令克棒因长度固定而使用不便的缺点。

3、游刃式高压令克棒接口出采用游刃设计，旋紧后不会倒转。

二、基本参数

1． 绝缘操作杆按长度可分为：3米，4米，5米，6米，8米，10米

2． 绝缘操作杆按电压等级可分为：10KV，35KV，110KV，220KV，330KV，500KV

3．绝缘操作杆的材质：绝缘操作杆一般采用玻璃钢环氧树脂杆手工卷制成型杆和机械拉挤成型杆2种。两种绝缘杆各有优势：手工卷制杆的优点是张性大，但是纵向强度相对机制拉挤成型杆小。验电器机制拉挤成型杆的优点是强度大，但是横向张性相对手工卷制杆要小些。

4．绝缘操作杆的颜色：接扣式绝缘操作杆一般采用黄色绝缘杆，伸缩式绝缘操作杆一般采用上红下黄颜色处理，红色是做的防滑处理。杆拉开后是黄色的。

附：携带型短路接地线产品使用和维护

DLJ携带型短路接地棒（线）主要部件由导线弯钩线来，或母排平口线夹，跨接短路线接地尾线，接线鼻，汇流管，接地端线夹或五防闭锁夹头，接地钢纤以及接地操作棒等组成。线夹采用优质热铜（或熟铝）压铸表面抛光与线鼻紧固连接，导线是《携带型短路接地线》的重要组成部分；本厂生产的携带型短路接地棒（线）的技术性能超过法国同类产品，为高低压电力输电线路和电气设备停电检修的安全提供了可靠的保障。接地操作棒采用机械强度，绝缘性能俱佳的进口玻璃纤维环氧树脂管按型式需求进行配制。

分为分相式和组合式两种。适用电压：500V 、10kV 、35kV 、110kV 、220kV 、500kV 等。适用于发电厂，供电、电讯、铁路、地铁等变电用户及施工单位，同时可按要求定制特殊规格接地线。

使用和维护：

使用前，应先验电确认已停电，在设备上确认无电压后进行。先将接地线夹连接在接地网或扁铁件上，然后用接地操作棒分别将导线端线类拧紧在设备导线上。拆除短路接地线时，顺序正好与上述相反。

装设的短路接地线，它和带电设备的距离，考虑到接地线摆的影响，其安全距离应不小于《电力安全工作规程》新规定的数值。

严禁不用线夹而用缠绕的方法进行接地短路。

悬挂点如有接地点，应用接地线夹或铜棒作接地连接；如无固定接地点可利用；则可用临时接地点，接地极埋入地下深度应不小于0.6m 。

应妥善保管。每次使用前，均应仔细检查其是否完好，软铜线无祼露，螺母不松脱，否则不得使用。

携带型短路接地线技术要求

1． 施工接地线由接地端、接地导线和有弹簧的夹板组成。接地线外皮有绝缘层，当与导线相撞时，夹板内的弹簧作用夹体自动夹住导线，其实物见图。

2． 施工接地线截面应按用途选择。

携带型短路接地线使用要求：

3． 先将施工接地线一端用螺栓紧固在接地体上，把夹体的夹板打开，支好弹簧板，操作人员手提接地线使夹体对准需接地的导线或架空地线，相撞后夹体夹住导线或地线。

4． 卸除时，先摘除夹板，zui后松卸接地螺栓。

5． 在感应电压较高的场所，施工人员还应穿防静电服。

6． 接地处必须悬挂接地警示牌。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流耐电压测试仪，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!