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一、概述
电力设备的接地引下线与地网的可靠、有效连接是设备安全运行的根本保障。接地引下线是电力设备与地网的连接部分，在电力设备的长时间运行过程中，连接处有可能因受潮等因素影响，出现节点锈蚀、甚至断裂等现象，导致接地引下线与主接地网连接点电阻增大，从而不能满足电力规程的要求，使设备在运行中存在不安全隐患，严重时会造成设备失地运行。因此在《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》中，明确提出接地装置引下线的导通检测工作应每年进行一次。
SH90接地引线导通测试仪是我公司继SH90-05后研制的一种自动化程度很高的便携式测试仪，用于变电站内各个电力设备接地引下线之间的导通电阻值的测量。

二、主要功能及特点
1、采用高速16位A/D转换器，测量数据稳定，重复性好。
2、自动程控电流源技术，由内部微控制器根据被测电阻自动控制，从而达到最佳的测量状态，无须手动切换电流换档。
3、响应速度快。
4、高度智能化设计，功能设置巧妙先进，可自动判断测试线虚接、断线等故障。
5、保护功能善，能可靠保护反电势对仪器的冲击，具有自动放电指示功能。
6、可显示测量电流和测量时间。
7、智能化功率管理技术，可有效减轻仪器内部发热。
8、可储存120次测量数据，掉电不丢失。
9、全部汉字菜单及操作提示，直观方便。

三、主要技术指标
1、主要技术指标见下表：
测量范围: 1mΩ-10Ω
输出电流: 0-10A
测量精度: 0.5%±2字
2、最高分辨度：1 uΩ
3、工作电源：AC220V±10%
4、环境温度：-10∽40℃
5、体积：350×230×130mm（10A型）
6、重量：7㎏（10A型）

四、操作方法：
1、接通仪器的电源线，将随机测试线取出并接好（红、黑两把测试钳分别夹到接地网的其中两根接地引下线上，并用力摩擦接触点，保证接触良好，测试线的另一端与仪器的接线端子对应接好，但注意红黑线的颜色对应,粗红线接+I、粗黑线-I，细红线接+V、细黑线-V）。
2、电阻测量：
仪器开机或按复位键后，进入初始状态（1）。此时光标指针指向“电阻”，直接按“确定”键进入状态（2），显示变化的充电电流和测量时间，充电完成后自动进入状态（3），显示电阻值、测量电流和测量时间，此时每一次“确定” 键则储存一次测量结果（带打印机的机型同时打印出测量结果）。按“复位”键退出电阻测量，进入状态（4），显示放电电流。放电结束后，自动回到初始状态（1），完成一次电阻测量。
3、编号设置：
输入设备编号有助于内存数据的查找，在初始状态（1），将光标指针指向“设置”按“确定”键进入状态（5），显示当前设备编号。再按“确定”键进入状态（6），提示输入新设备编号，此时按“选择”键右可使当前输入位从‘0’到‘9’，再从‘A’到‘Z’循环显示，找到所要的数字或字母后按“确定”键即输入一位，再按同样的方法输入下一位，输入完六位后，回到状态（5），显示新输入的设备编号。按“复位”键回到初始状态（1）。
4、内存操作：
在初始状态（1），将光标移至“内存”按“确定”键进入状态（7），显示当前存储器记录总数，此时按“选择”键可进入状态（8），从最新的记录开始依此显示存储器记录内容，NNNNNN表示该记录设备编号，MM表示该设备第MM个电阻值，在测量过程中每按一次“确定”键在存储测量结果时，MM值加1。每输入新的设备编号，MM值从1开始重新累计。同时按“选择”和“确定”键将清除存储器全部数据，按“复位”键退出内在操作返回状态（1）。存储器最多可存储120次测量结果，超过120次以后最老的记录将被覆盖。存储器内容在断电条件下可长期保持不丢失。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流耐电压测试仪，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！
