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发电机转子交流阻抗测试仪是判断发电机转子绕组有无匝间短路的专用仪器，可以全自动、手动（单向或双向）测量转子绕组的电压、电流、阻抗、功率、相位角等参数。本仪器具有以下功能与特点：
◆ 测量各种同步发电机、异步电动机绕组在静态下的转子交流阻抗及特性曲线。
◆ 旋转鼠标，操作更方便。
◆ 可选择快速的自动测量和任意的手动选择测量两种方式。
◆ 大屏幕中文菜单界面，实时显示测试数据和曲线。
◆ 存储数据、自带微型打印机，实时快速打印测试数据和特性曲线。
◆ 根据试验参数自动调整保护动作值，确保设备安全。
◆ 可兼做单相变压器的空载、短路试验和电压（流）互感器、消弧线圈的伏安特性试验。

性能指标
1、交流阻抗：0～999.9Ω		0.5级  
2、交流电压：0～600V		0.5级
3、交流电流：0～120A		0.5级
4、有功功率：0～72KW		1.0级
5、频    率：45～75Hz		0.2级
6、工作电源：AC 220V±10％ 50Hz 
7、体    积：415×225×200mm
8、重    量：5kg

参数设置
进入设置栏目，在图6-2 设置菜单中，设置范围或内容如下：
最高电压―其设定值为默认的过压保护动作值；试验中要测试的电压的最大值必须小于该值，范围为0～600V。
最大电流―其设定值为默认的过流保护动作值；试验中要测试的电流的最大值必须小于该值，范围为0～120A。
电压步长―在进行电压数据自动采集时，每采样点之间的电压间隔大小。
电压步长的取值范围为5～50V，调整间隔为5V。
录入方式—选电压步长属自动按步长值记录、
选自选电压属手动人工确定记录；
注意：每次测试仪器最多能采样50个点，当最大电压与电压步长之比大于50时，仪器将判断参数设置无效。

开始测量
6.2.1 电压步长方式
以图6-3电压步长20V，录入方向选上升为例，说明操作过程：
在转子静止的条件下，使转子承受的电压从0V，逐渐加压,到电压为200V时，仪器自动记录相关电压点的数据。整个测量过程如下图所示。
 
 图6-3  设置为电压步长   图6-4 测试过程一
   
   图6-5 测试过程二            图6-6 完成实验
   
图6-7 试验完成查看数据   图6-8 查看数据下的子菜单
在6-7界面下，旋转鼠标，出现图6-8界面，子菜单含义如下：
移行：由于屏幕最多只能显示12行，如要查看12行后的数据，必须选移行，右旋后选移行，行数增加；左旋后选移行，行数减小。
退出：选中后出现图6-9界面。
曲线：选中后出现图6-10界面。
打印：打印屏幕显示内容。
  
图6-9  保存界面            图6-10  曲线界面
在图6-9界面下，选中
退出：回到6-7界面。
减1和加1：通过加和减将数据存入想要存的组里。
确认：将数据存入选好的组里。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流耐电压测试仪，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！
